## Title
Прайс-лист
на дизельгенератори Kohler-SDMO
Ціни в євро зі складу в Києві, включно з ПДВ 20%
Дійсний з 01.01.2022 | — можлива наявність на складі виробника

## Adriatic (Kohler)
Найменування | K 16 H | K 21 H | K 6 M | K 10 M | K 17 M | K 26 M | K 9 | K 12 C5 | K 12 | K 20 C5 | K 22 | K 27 | K 33 | K 33 C3 | K 44 | K 44 C3 | K 66
Частота обертання, об/хв. | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500
Двигун | KDW1003-H | KDW1404-H | KDW1003 | KDW1404 | KDI1903M | KDI2504TM-30 | KDW1003 | KDW1404 | KDW1404 | KDI1903M-EU5 | KDI1903M | KDI2504M | KDI2504TM-30 | KDI2504TM-30-EU | KDI2504TM-40 | KDI2504TM-40-EU | KDI3404TM
Генератор | KH00321T | KH00420T | KH00260T | KH00470T | KH00630T | KH00500T | KH00260T | KH00350T | KH00350T | KH00404T | KH00404T | KH00520T | KH00462T | KH00462T | KH00602T | KH00602T | KH00811T
Напруга, В | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 1ф. 230 | 1ф. 230 | 1ф. 230 | 1ф. 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230
Потужність максимальна (Stand-by Power), кВА / кВт | 16 / 12,8 | 21 / 16,8 | 6,4 / 6,4 | 9,9 / 9,9 | 17,2 / 17,2 | 26 / 26 | 8,9 / 7,1 | 10,5 / 8,4 | 12 / 9,6 | 20 / 16 | 21,5 / 17,2 | 26 / 21 | 33 / 26 | 33 / 26 | 44 / 35 | 40 / 32 | 66 / 53
Потужність номінальна (Prime Power), кВА / кВт | ― | ― | 5,8 / 5,8 | 9 / 9 | 15,6 / 15,6 | 23,6 / 23,6 | 8,1 / 6,5 | 9,5 / 7,6 | 10,9 / 8,7 | 18,2 / 14,6 | 19,5 / 15,6 | 24 / 19 | 30 / 24 | 30 / 24 | 40 / 32 | 40 / 32 | 60 / 48
Автомат захисту | 25 А 4Р | 32 А 4Р | 32 А 2Р | 40 A 2P | 80 A 2P | 125 A 2P | 16 А 4Р | 20 А 4Р | 20 А 4Р | 32 А 4Р | 32 А 4Р | 40 А 4Р | 50 А 4Р | 50 А 4Р | 63 А 4Р | 63 А 4Р | 100 А 4Р
Пульт управління | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303
Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Споживання пального при 110% навантаження, л/год. | 5,33 | 7,13 | 2,7 | 3,63 | 5,5 | 8,3 | 2,72 | 3,4 | 3,63 | 5,1 | 5,5 | 7,0 | 8,3 | 8,3 | 10,6 | 9,6 | 15.9
Споживання пального при 100% навантаження, л/год. | 4,85 | 6,50 | 2,5 | 3,31 | 4,8 | 7,5 | 2,5 | 2,9 | 3,31 | 4,8 | 4,8 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 9,6 | 14.6
Споживання пального при 75% навантаження, л/год. | 3,63 | 4,90 | 1,9 | 2,53 | 3,5 | 5,7 | 1,9 | 2,2 | 2,53 | 3,7 | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 7,1 | 7,3 | 11.3
Споживання пального при 50% навантаження, л/год. | 2,72 | 3,62 | 1,3 | 1,75 | 2,4 | 470 | 1,26 | 1,6 | 1,75 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 4 | 4 | 4,9 | 5,1 | 8
Відкрите виконання «Compact»
Габарити (ДхШхВ), м | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 1,22 х 0,70 х 0,92 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 1,70 х 0,90 х 1,12 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 1,22 х 0,70 х 0,92 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 1,41 х 0,72 х 1,02 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 1,70 x 0,90 x 1,20 | 1,70 x 0,90 x 1,18
Вага, кг | 310 | 350 | 290 | 350 | 530 | 621 | 290 | 340 | 340 | 490 | 490 | 540 | 585 | 585 | 618 | 618 | 781
Шумозахищене виконання «Silent» | М126 | М126 | М125 | М126 | М126 | М137 | М125 | М126-C5 | М126 | М126 | М126 | М126 | М137 | М137 | М137 | М137 | М137
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | 79 | 80 | 67 | 67 | 76 | 76 | 67 | 67 | 67 | 71 | 71 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 66 | 67 | 54 | 54 | 59 | 63 | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66
Габарити (ДхШхВ), м | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,48 х 0,76 х 1,03 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 2,18 x 0,94 x 1,29 | 1,48 х 0,76 х 1,03 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 2,10 x 0,94 x 1,29
Вага, кг | 480 | 520 | 390 | 520 | 700 | 809 | 390 | 510 | 510 | 650 | 660 | 710 | 773 | 773 | 806 | 806 | 978
Відкрите виконання «Compact» зі збільшеним баком (24 год.)
Об'єм паливного бака, л | 93 | 93 |  | 93 | 93 | 240 |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Габарити (ДхШхВ), м | 1,80 х 0,78 х 1,18 | 1,80 х 0,78 х 1,18 |  | 1,80 х 0,78 х 1,18 | 1,80 х 0,78 х 1,24 | 2,08 x 0,94 x 1,41 |  | 1,80 х 0,78 х 1,18 | 1,80 х 0,78 х 1,18 | 1,80 х 0,78 х 1,18 | 1,80 х 0,78 х 1,24 | 1,80 х 0,78 х 1,24 | 2,08 x 0,94 x 1,41 | 2,08 x 0,94 x 1,41 | 2,08 x 0,94 x 1,41 | 2,08 x 0,94 x 1,41 | 2,08 x 0,94 x 1,38
Вага, кг | 460 | 500 |  | 500 | 680 | 812 |  | 490 | 490 | 630 | 630 | 690 | 776 | 776 | 805 | 805 | 990
Шумозахищене виконання «Silent» зі збільшеним баком (24 год.) | М126DW | М126DW |  | М126DW | М126DW | М137DW |  | М126DW-C5 | М126DW | М126DW | М126DW | М126DW | М137DW | М137DW | М137DW | М137DW | М137DW
Об'єм паливного бака, л | 93 | 93 |  | 93 | 93 | 240 |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | 79 | 80 |  | 67 | 76 | 75 |  | 660 | 67 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 66 | 67 |  | 54 | 59 | 63 |  | 54 | 54 | 58 | 58 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66
Габарити (ДхШхВ), м | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 |  | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 2,18 x 0,94 x 1,49 |  | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 2,10 x 0,94 x 1,49
Вага, кг | 630 | 670 |  | 670 | 850 | 1 018 |  | 660 | 660 | 800 | 800 | 860 | 1 486 | 1 486 | 1 015 | 1 015 | 1 187
Шумозахищене виконання «Silent» зі збільшеним баком (48 год.) | [5 empty] | М137DW48 | [6 empty] | М137DW48 | М137DW48 | М137DW48 | М137DW48 | М137DW48
Об'єм паливного бака, л | [5 empty] | 470 | [6 empty] | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | [5 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 79
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | [5 empty] | 63 | [6 empty] | 63 | 63 | 63 | 63 | 66
Габарити (ДхШхВ), м | [5 empty] | 2,18 x 0,94 x 1,54 | [6 empty] | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 2,10 x 0,94 x 1,54
Вага, кг | [5 empty] | 1 025 | [6 empty] | 1 539 | 1 539 | 1 022 | 1 022 | 1 194
Відповідність CE | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Захист гарячих частин | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Гнучкий компенсатор вихлопу | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
ПУ APM303 | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Сухий контакт для автозапуску | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Датчик та індикація рівня пального | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Вимірювання електричні (U, I, F) | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
ЗП + підігрів | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
ЗП + підігрів без кабеля | [5 empty] | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | +
Кабель для CA303X | [5 empty] | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | +
Типова комплектація (Xpress) відкритого виконання без АВР, євро | 8523.2223 | 9082.6067 | 8862.9531 | 9489.6979 | 12083.562 | 13380.006 | 8748.7333 | 9222.2087 | 9127.5136 | 11386.5282 | 11318.1915 | 12058.1799 | 12206.568 | 12410.6017 | 12779.6197 | 14218.5944 | 16249.8346
Типова комплектація (Xpress) у кожуху без АВР, євро | 11061.4409 | 11620.8253 | 10933.5538 | 12027.9165 | 14621.7806 | 16059.7791 | 10819.3339 | 11760.4273 | 11665.7322 | 13924.7468 | 13856.4101 | 14596.3985 | 14886.3411 | 15090.3748 | 15459.3928 | 16898.3675 | 19624.689
Вантажна скоба (постачається окремо) | [5 empty] | 353.97 | [6 empty] | 353.97 | 353.97 | 353.97 | 353.97 | 353.97
АВР 63 A 2P (на мотоприводі) |  |  | 573.6809 | 573.6809
АВР 100 A 2P (на мотоприводі) |  |  |  |  | 677.1158
АВР 125 A 2P (на мотоприводі) | [5 empty] | 750.8611
АВР 160 A 2P (на мотоприводі) | [5 empty] | 1030.5186
АВР VERSO 100 35 A 4P (на мотоприводі) IP31 | 689.31 | 689.31 |  |  |  |  | 689.31 | 689.31 | 689.31 | 689.31 | 689.31
АВР VERSO 100 63 A 4P (на мотоприводі) IP31 | [11 empty] | 799.02 | 799.02 | 799.02 | 799.02 | 799.02
АВР VERSO 100 100 A 4P (на мотоприводі) IP31 | [16 empty] | 929.43
Електронний регулятор обертів |  |  |  |  | 1157.8284 | 1157.8284 |  |  |  | 1157.8284 | 1157.8284 | 1157.8284 | 1157.8284 | 1157.8284 | 1157.8284 | 1157.8284 | 1157.8284
Збільшений бак в рамі ДГ | 1840.23 | 1840.23 |  | 1840.23 | 1840.23 | 2123.82 |  |  | 1840.23 | 1840.23 | 1840.23 | 1840.23 | 2123.82 | 2123.82 | 2123.82 | 2123.82 | 2123.82
Збільшений бак в рамі ДГ (48 год) (тільки для Silent) | [5 empty] | 3043.935 | [6 empty] | 3043.935 | 3043.935 | 3043.935 | 3043.935 | 3043.935
Паливний бак 600 л, встановлюваний під рамою | [5 empty] | 2809.9829 | [6 empty] | 2809.9829 | 2809.9829 | 2809.9829 | 2809.9829 | 2809.9829
Паливний бак 1000 л, встановлюваний під рамою | [5 empty] | 2983.3322 | [6 empty] | 2983.3322 | 2983.3322 | 2983.3322 | 2983.3322 | 2983.3322
Паливний бак 2000 л, встановлюваний під рамою | [5 empty] | 3885.5148 | [6 empty] | 3885.5148 | 3885.5148 | 3885.5148 | 3885.5148 | 3885.5148

## Pacific (Mitsubishi)
Найменування | T 9 KM | T 12 KM | T 12 K | T 16 K
Частота обертання, об/хв. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500
Двигун | S3L2-SD | S4L2-SD | S3L2-SD | S4L2-SD
Генератор | KH00470T | KH00404T | KH00350T | KH00470T
Напруга, В | 1ф. 230 | 1ф. 230 | 3ф. 400 / 230 | 3ф. 400 / 230
Потужність максимальна (Stand-by Power), кВА / кВт | 8,6 / 8,6 | 12 / 12 | 11,5 / 9,2 | 16 / 12,8
Потужність номінальна (Prime Power), кВА / кВт | 7,8 / 7,8 | 10,9 / 10,9 | 10,5 / 8,4 | 14,5 / 11,6
Автомат захисту | 40 А 2Р | 50 А 2Р | 20 А 4Р | 25 А 4Р
Пульт управління | APM303 | APM303 | APM303 | APM303
Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л | 50 | 50 | 50 | 50
Споживання пального при 110% навантаження, л/год. | N/A | N/A | N/A | N/A
Споживання пального при 100% навантаження, л/год. | 3.1 | 4,4 | 3,1 | 4,4
Споживання пального при 75% навантаження, л/год. | 2.5 | 3,4 | 2.5 | 3.4
Споживання пального при 50% навантаження, л/год. | 2.1 | 2,6 | 2,1 | 2,6
Відкрите виконання «Compact»
Габарити (ДхШхВ), м | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 1,41 х 0,72 х 1,05 | 1,41 х 0,72 х 1,05
Вага, кг | 396 | 406 | 387 | 406
Шумозахищене виконання «Silent» | М126 | М126 | М126 | М126
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | 69 | 71 | 69 | 71
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 56 | 58 | 58 | 58
Габарити (ДхШхВ), м | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23 | 1,75 x 0,78 x 1,23
Вага, кг | 544 | 630 | 557 | 554
Відкрите виконання «Compact» зі збільшеним баком (24 год.)
Об'єм паливного бака, л | 93 | 93 | 93 | 93
Габарити (ДхШхВ), м | 1,80 х 0,78 х 1,22 | 1,80 х 0,78 х 1,22 | 1,80 х 0,78 х 1,22 | 1,80 х 0,78 х 1,22
Вага, кг | 461 | 470 | 451 | 470
Шумозахищене виконання «Silent» зі збільшеним баком (24 год.) | М126DW | М126DW | М126DW | М126DW
Об'єм паливного бака, л | 93 | 93 | 93 | 93
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | 69 | 71 | 69 | 71
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 56 | 58 | 58 | 58
Габарити (ДхШхВ), м | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39 | 1,80 x 0,78 x 1,39
Вага, кг | 625 | 668 | 615 | 633
Типова комплектація (Xpress) відкритого виконання без АВР, євро | 9790.2132 | 10601.9935 | 9494.8377 | 10042.3875
Типова комплектація (Xpress) у кожуху без АВР, євро | 12463.6631 | 13275.4434 | 12168.2875 | 12715.8374
АВР 63 A 2P (на мотоприводі) | 573.6809 | 573.6809
АВР VERSO 100 35 A 4P (на мотоприводі) IP31 |  |  | 689.31 | 689.31
Збільшений бак в рамі ДГ | 1723.275 | 1723.275 | 1723.275 | 1723.275
Паливний бак 600 л, встановлюваний під рамою | 2219.0628 | 2219.0628 | 2219.0628 | 2219.0628
Паливний бак 1000 л, встановлюваний під рамою | 2798.4901 | 2798.4901 | 2798.4901 | 2798.4901
Паливний бак 2000 л, встановлюваний під рамою | 3447.8317 | 3447.8317 | 3447.8317 | 3447.8317

## Montana (John Deere)
Найменування | J 22 | J 33 | J 44 | J 66 | J 66 C3 | J 88 | J 110 | J 110 C3 | J 130 | J 165 | J 165 C3 | J 200 | J 220 | J 220 C3 | J 250
Частота обертання, об/хв. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500
Двигун | 3029DSG20 | 3029DSG20 | 3029TSG20 | 4045TSG20 | 4045HFS85 | 4045TSG20 | 4045HSG20 | 4045HFS87 | 4045HSG21 | 6068HFG20-153 | 6068HFS85 | 6068HFG20-183 | 6068HFG20-202 | 6068HFS86 | 6068HFS55-228
Генератор | KH00404T | KH00462T | KH00602T | KH00811T | KH00811T | KH00590T | KH00753T | KH00753T | KH01051T | KH01191T | KH01191T | KH01680T | KH01221T | KH01221T | KH01221T
Напруга, В | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230
Потужність максимальна (Stand-by Power), кВА / кВт | 22 / 17,6 | 33 / 26,4 | 44 / 35,2 | 66 / 53 | 66 / 53 | 88 / 70 | 110 / 88 | 110 / 88 | 130 / 104 | 165 / 132 | 165 / 132 | 200 / 160 | 220 / 176 | 220 / 176 | 250 / 200
Потужність номінальна (Prime Power), кВА / кВт | 20 / 16 | 30 / 24 | 40 / 32 | 60 / 48 | 60 / 48 | 80 / 64 | 100 / 80 | 100 / 80 | 118,2 / 94,5 | 150 / 120 | 150 / 120 | 181,8 / 145,5 | 200 / 160 | 200 / 160 | 227 / 182
Автомат захисту | 32 A 4P | 50 A 4P | 63 A 4P | 100 A 4P | 100 A 4P | 125 A 4P | 160 A 3P | 160 A 3P | 250 A 3P | 250 A 3P | 250 A 3P | 400 A 3P | 400 A 3P | 400 A 3P | 400 A 3P
Пульт управління | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303 | APM303
Об'єм паливного бака в рамі ДГ, л | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334
Споживання пального при 110% навантаження, л/год. | 8,5 | 8,5 | 10,8 | 21.5 | 21.5 | 21,5 | 25,5 | 24,3 | 31,1 | 37 |  | 44,1 | 49,3 | 49,10 | 51,4
Споживання пального при 100% навантаження, л/год. | 7 | 7 | 9,8 | 20 | 20 | 20 | 23,8 | 24 | 28,3 | 33,8 | 34,5 | 40,8 | 44,7 | 46 | 47,9
Споживання пального при 75% навантаження, л/год. | 5 | 5 | 7,5 | 15.2 | 15.2 | 15,2 | 17,9 | 17,9 | 21,6 | 26,1 | 24,5 | 30,6 | 35,2 | 37,6 | 35,9
Споживання пального при 50% навантаження, л/год. | 3,6 | 3,6 | 5,3 | 10.5 | 10.5 | 10,5 | 12,6 | 11,9 | 15,2 | 17,7 | 18 | 20,5 | 23,1 | 26,1 | 24,4
Відкрите виконання «Compact»
Габарити (ДхШхВ), м | 1,70 x 0,90 x 1,19 | 1,70 x 0,90 x 1,19 | 1,70 x 0,90 x 1,24 | 1,95 х 1,09 х 1,46 | 1,95 х 1,09 х 1,46 | 1,95 х 1,09 х 1,46 | 1,95 х 1,09 х 1,46 | 1,95 х 1,09 х 1,46 | 1,95 х 1,09 х 1,46 | 2,50 x 1,11 x 1,53 | 2,50 x 1,11 x 1,58 | 2,50 x 1,11 x 1,53 | 2,50 x 1,11 x 1,60 | 2,50 x 1,11 x 1,56 | 2,50 x 1,11 x 1,60
Вага, кг | 649 | 654 | 705 | 908 | 908 | 980 | 1 010 | 1 020 | 1 083 | 1 375 | 1 450 | 1 535 | 1 818 | 1 745 | 1 940
Шумозахищене виконання «Silent» | М137 | М137 | М137 | M138 | M138 | M138 | M138 | M138 | M138 | M139 | M139 | M139 | M139 | M139 | M139
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | 75 | 75 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 78 | 78 | 81 | 78 | 80 | 79 | 78 | 82
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 67 | 68 | 66 | 66 | 70 | 67 | 69 | 68 | 67 | 71
Габарити (ДхШхВ), м | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 2,10 x 0,94 x 1,29 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 2,57 x 1,13 x 1,57 | 3,59 x 1,15 x 1,78 | 3,59 x 1,15 x 1,78 | 3,59 x 1,15 x 1,78 | 3,59 x 1,15 x 1,78 | 3,59 x 1,15 x 1,78 | 3,59 x 1,15 x 1,78
Вага, кг | 837 | 842 | 893 | 1 246 | 1 246 | 1 325 | 1 335 | 1 345 | 1 405 | 2 065 | 2 035 | 2 230 | 2 405 | 2 335 | 2 515
Відкрите виконання «Compact» зі збільшеним баком (24 год.)
Об'єм паливного бака, л | 240 | 240 | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868
Габарити (ДхШхВ), м | 2,08 x 0,94 x 1,39 | 2,08 x 0,94 x 1,39 | 2,08 x 0,94 x 1,45 | 2,60 x 1,15 x 1,68 | 2,60 x 1,15 x 1,62 | 2,60 x 1,15 x 1,68 | 2,60 x 1,15 x 1,68 | 2,60 x 1,15 x 1,68 | 2,60 x 1,15 x 1,60 | 3,56 x 1,20 x 1,82 | 3,56 x 1,20 x 1,88 | 3,56 x 1,20 x 1,82 | 3,56 x 1,20 x 1,89 | 3,56 x 1,20 x 1,88 | 3,56 x 1,20 x 1,89
Вага, кг | 832 | 837 | 888 | 1 195 | 1 190 | 1 265 | 1 285 | 1 295 | 1 360 | 1 905 | 1 975 | 2 065 | 2 348 | 2 275 | 2 465
Шумозахищене виконання «Silent» зі збільшеним баком (24 год.) | М137DW | М137DW | М137DW | M138DW | M138DW | M138DW | M138DW | M138DW | M138DW | M139DW | M139DW | M139DW | M139DW | M139DW | M139DW
Об'єм паливного бака, л | 240 | 240 | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 77 | 79 | 81 | 78 | 80 | 79 | 78 | 81
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 67 | 68 | 66 | 67 | 70 | 67 | 69 | 68 | 67 | 71
Габарити (ДхШхВ), м | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 2,10 x 0,94 x 1,49 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 2,60 x 1,15 x 1,79 | 2,60 x 1,15 x 1,80 | 3,59 x 1,20 x 2,08 | 3,59 x 1,20 x 2,08 | 3,59 x 1,20 x 2,08 | 3,59 x 1,20 x 2,08 | 3,59 x 1,20 x 2,08 | 3,59 x 1,20 x 2,08
Вага, кг | 1 046 | 1 051 | 1 102 | 1 553 | 1 553 | 1 623 | 1 630 | 1 640 | 1 705 | 2 590 | 2 560 | 2 760 | 2 930 | 2 960 | 3 045
Шумозахищене виконання «Silent» зі збільшеним баком (48 год.) | М137DW48 | М137DW48 | М137DW48 | M138DW48 | M138DW48 | M138DW48 | M138DW48 | M138DW48 | M138DW48 | M139DW48 |  | M139DW48 | M139DW48 |  | M139DW48
Об'єм паливного бака, л | 470 | 470 | 470 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1 790 |  | 1 790 | 1 790 |  | 1 790
Рівень шуму на відстані 1 м, дБ | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 77 | 79 | 81 |  | 80 | 79 |  | 81
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 67 | 68 | 66 | 67 | 70 |  | 69 | 68 |  | 71
Габарити (ДхШхВ), м | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 2,10 x 0,94 x 1,54 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 2,60 x 1,15 x 1,86 | 3,59 x 1,20 x 2,25 |  | 3,59 x 1,20 x 2,25 | 3,59 x 1,20 x 2,25 |  | 3,59 x 1,20 x 2,25
Вага, кг | 1 053 | 1 058 | 1 109 | 1 592 | 1 592 | 1 662 | 1 740 | 1 680 | 1 740 | 2 632 |  | 2 800 | 3 100 |  | 3 185
Відповідність CE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Захист гарячих частин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Гнучкий компенсатор вихлопу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Автомат захисту 4P | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
ПУ APM303 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Сухий контакт для автозапуску | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Датчик та індикація рівня пального | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Вимірювання електричні (U, I, F) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
ЗП + підігрів | [6 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | +
ЗП + підігрів без кабеля | + | + | + | + | + | +
Кабель для CA303X | + | + | + | + | + | +
Типова комплектація (Xpress) відкритого виконання без АВР, євро | 12046.9937 | 12411.8892 | 13061.2309 | 16457.9979 | 18350.4744 | 16859.2872 | 19427.7593 | 27489.2979 | 22506.4114 | 27458.5393 | 36701.0201 | 30556.765 | 31414.5101 | 41626.3515 | 39186.1725
Типова комплектація (Xpress) у кожуху без АВР, євро | 14790.8931 | 15155.7887 | 15805.1303 | 20008.3068 | 22329.8469 | 20409.5961 | 22882.9707 | 31362.08 | 25915.0189 | 32638.0942 | 42049.281 | 35736.3199 | 36594.0649 | 46974.6123 | 44365.7273
Вантажна скоба (постачається окремо) | 353.97 | 353.97 | 353.97 | 587.88 | 587.88 | 587.88 | 587.88 | 587.88 | 587.88
АВР VERSO 100 35 A 4P (на мотоприводі) IP31 | 689.31
АВР VERSO 100 63 A 4P (на мотоприводі) IP31 |  | 799.02 | 799.02
АВР VERSO 100 100 A 4P (на мотоприводі) IP31 |  |  |  | 929.43 | 929.43
АВР VERSO 100 125 A 4P (на мотоприводі) IP31 | [5 empty] | 1004.985
АВР VERSO 100 160 A 4P (на мотоприводі) IP31 | [6 empty] | 1314.45 | 1314.45
АВР VERSO 200 200 A 4P (на мотоприводі) IP20 | [6 empty] | 2090.7 | 2090.7
АВР VERSO 200 250 A 4P (на мотоприводі) IP20 | [8 empty] | 2392.92 | 2392.92 | 2392.92
АВР VERSO 200 400 A 4P (на мотоприводі) IP20 | [11 empty] | 2801.745 | 2801.745 | 2801.745 | 2801.745
Електронний регулятор обертів | 1178.3512 | 1178.3512 | 1178.3512 | 979.109 | 979.109 | 979.109 | 979.109 | + | 1095.4049 | 1095.4049 | + | 1095.4049 | 1095.4049 | + | +
Збільшений бак в рамі ДГ | 2123.82 | 2123.82 | 2123.82 | 2214.9 | 2953.89 | 2214.9 | 2214.9 | 2981.835 | 2214.9 | 3200.22 | 3200.22 | 3200.22 | 3200.22 | 3200.22 | 3200.22
Збільшений бак в рамі ДГ (48 год) (тільки для Silent) | 3043.935 | 3043.935 | 3043.935 | 2978.73 | 2681.685 | 2978.73 | 2978.73 | 3744.63 | 2978.73 | 5958.495 | 5958.495 | 5958.495 | 5958.495 | 5958.495 | 5958.495
Паливний бак 600 л, встановлюваний під рамою | 2809.9829 | 2809.9829 | 2809.9829
Паливний бак 1000 л, встановлюваний під рамою | 2983.3322 | 2983.3322 | 2983.3322
Паливний бак 2000 л, встановлюваний під рамою | 3885.5148 | 3885.5148 | 3885.5148